## Sheet1
消防安全重点单位标准化管理考评细则
考评项目 |  | 考评内容和评分标准
压实单位消防安全主体责任 （55分） | 明确消防安全主体责任 （15分） | 1.单位未以文件形式书面明确消防安全责任人、管理人和消防工作归口管理职能部门的，各扣1分（查看单位红头文件）；单位未开展自查检查，形成问题清单、隐患整改清单，扣1分。 2.未在单位醒目位置悬挂“三自主两公开一承诺”公示牌的，扣5分（实地查看，并与单位红头文件比对）； 3.多产权多业态场所未签订消防安全责任协议，明确共用疏散通道、消防车通道、建筑消防设施管理责任的，扣5分（查看承包、租赁、委托经营合同或者多方共同签订的消防安全责任协议）。
| 重点部位管理 （10分） | 1.消防控制室、水泵房、柴油发电机房、配电室、防排烟机房、气体灭火系统储瓶间等重点部位环境卫生脏乱差的，每处扣2分（实地查看）；未张贴《社会单位消防安全重点部位管理及应急程序》和消防设施标识标牌的，每项扣1分（实地查看）； 2.消防水泵、防排烟风机控制柜、柴油发电机、气体灭火系统控制器未处于“自动”状态的，每处扣2分（实地查看）；不能正常启动的，每项扣4分（实地测试）； 3.火灾报警控制器存在回路故障、总线故障、电源故障，多线盘不能远程启动消防水泵、消防风机，应急广播不能正常启动等重大问题的，每类问题扣4分（实地查看、测试）。 4.消防控制室未设置消防交底箱的扣4分，交底箱内建筑总平面图、楼层平面图、消防水系统图、消防设施操作规程和灭火救援预案等基础资料不齐全的，每缺一项扣1分。
| 重点人员管理 （15分） | 1.消防控制室未落实24小时双人值班制度的，扣2分（实地查看）；消防控制室值班记录本、防火巡查检查记录本未如实填写记录的，各扣1分（与系统对比查看）；每日未对火灾报警控制器进行复位、自检操作的，各扣1分（查看系统操作记录）；值班人员不会操作消防控制设备的，扣3分（实地抽查值班人员手/自动转换、远程启动水泵、风机，消防电话、应急广播等操作）； 2.员工不会使用灭火器、室内消火栓、消防软管卷盘的，各扣2分（实地抽测2名员工）； 3.消防安全责任人、管理人不会组织开展防火检查的，扣3分（实地询问责任人、管理人，如何带队组织开展防火检查）。
| 重点环节管理 （15分） | 1.随机抽查3处电气管道井，未落实防火封堵措施的，每处扣2分（实地抽查）； 2.厨房油烟管道每季度未进行清洗的，扣2分（查看第三方清洗机构服务合同和每季度清洗记录，实地查看油烟管道污渍情况）； 3.违规使用醇基燃料，违规在高层建筑、大型商业综合体、地下以及半地下室等场所使用瓶装液化石油气或存放气瓶总重量超过100kg且未设置专用气瓶间，扣10分（实地查看）；未按要求安装燃气泄露报警装置的，扣2分（实地查看）； 4.消防车通道、疏散通道占堵严重，安全出口锁闭，违规设置门禁系统的，扣5分（实地查看）； 5.未建立动火审批手续，使用、营业期间违规进行动火作业的，扣3分（实地查看询问，查阅审批记录）。
维护保养 （10分） |  | 1.单位聘用消防技术服务机构，未与消防技术服务机构签订建筑消防设施维护保养合同的，扣4分；未将所有消防设施纳入维护保养合同服务范畴的，有一项扣1分（查看维护保养合同）； 2.消防技术服务机构未在消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务机构名称、项目负责人、维护保养日期等信息的，扣1分（实地查看公示信息）；未每月出具《建筑消防设施维护保养报告书》的，扣1分/月，直至扣满3分，未出具年度《建筑消防设施维护保养报告书》，扣2分（社会单位管理系统查询）； 3.抽查近期的维护保养报告书，未严格按照国家标准、地方标准开展建筑消防设施维护保养的，每有一处扣0.5分，直至扣满3分；出具虚假报告直接扣满3分（实地查看）。
优化技防措施 （20分） |  | 1. 设有消防控制室的单位未安装用户信息传输装置的扣6分，其中已安装但未能将信号接入支队联网监测中心的扣3分（已向支队申请接入，且资料齐全的除外）；通过对联网接入单位进行视频查岗，未在岗且未及时整改的扣4分。 2. 未接入单位消防安全管理系统的，扣10分；单位消防安全管理系统中一、二级重点单位安全指数低于95分的，每低1分扣0.15分，最多扣5分；月扫码率低于50%的，每低5%，扣0.5分，最多扣3分。
应急处置 （15分） |  | 1.单位未落实微型消防站人员和装备的，扣4分； 2.消防控制室值班人员不会利用对讲机、手机、固定电话等通讯工具通知报警点位就近人员到场确认火情的，扣2分（实地触发一个火灾探测器或手动报警按钮）； 3.人员未在1分钟之内到场确认火警信息的，扣2分；消防控制室值班人员未拨打“119”报警电话的，扣2分； 4.消防控制室值班人员未利用对讲机、手机、固定电话等通讯工具通知微型消防站的，扣2分；微型消防站人员3分钟之内未到场，未有效组织火灾扑救的，扣3分； 5.消防控制室值班人员未将火灾报警控制器转入“自动状态”的，扣2分；不会利用消防广播喊话引导人员疏散逃生的，扣3分。